-제주관광공사 신규 시내면세점 명품 쇼핑공간 구현을 위한-

시내면세점 설계 과업지시서

2015. 8.  .

주관기관	제주관광공사 면세사업단
담당자	담 당	김 봉 남	TEL: 064-780-7607	kasan79@ijto.or.kr

•••• 목    차 ••••

Ⅰ. 과 업 개 요

1. 과업 명

2. 과업 목적

3. 과업 범위 및 기간

Ⅱ. 세부 설계지침

1. 공통사항

2. 인테리어 분야

3. 기계설비 분야

4. 전기/통신 분야

5. 소방 분야

Ⅲ. 과업 일반지침

1. 특기사항

2. 기타사항

3. 보안대책

Ⅳ. 보고 및 성과품 제출

1. 보고(감독관 및 관련자 보고)

2. 성과품 제출

3. 예정 공정표

제주관광공사 시내면세점 과업지시서

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 제주관광공사 시내면세점 인테리어 설계 용역

2. 과업목적

□ 본 용역은 시내면세점 인테리어 및 기타 설계를 통한 매장 및

후방시설의 기본 및 실시설계 용역으로써

□ 인테리어 디자인 특성(컨셉)과 기능성, 구조적 안전성, 안전성,

시설물의 활용성등 최적의 판매 공간 및 부대시설등 설계안을

마련하여 제시하는데 목적

3. 과업 범위 및 기간

가. 과업범위

1) 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 35

롯데호텔 본관 6층

2) 면 적 : 매장(2,634.41㎡ 약796평), 후방시설등

3) 구 조 : 철근콘크리트구조, 기타시설

4) 내 용 : 인테리어도면, 전기 및 통신도면, 소방설비 도면등

5) 사업기간 : 계약 체결일로부터 30일간

6) 과업내용

▪ 인테리어 분야 1식(매장:2,634.41㎡)

- 인테리어 기본 및 실시 설계  조달청 입찰 등 행정행위 서류작성

- 주 출입구 및 부출입구 투시도, 내부 투시도등

- 각종 상세도면 및 확대도면등

- 조달청 입찰 등 행정행위 서류작성

- 보세구역에 필요한 제반 설치사항

▪ 전기시설/통신시설 분야 각 1식(후방시설 포함)

- 전기(전열/전등) 설비공사  - 방송설비공사

- CCTV 설치공사           - POS 랜 설치공사

▪ 소방 및 설비 시설 분야 각 1식(후방시설 포함)

- 소방공사(제연,소화기,감지기,방송설비등)

- 냉/난방 설비공사

▪ 구조분야 : 구조계산서 1식(해당사항 있는 경우)

※. 인테리어공사, 소방공사, 전기공사, 통신공사등 모든 사업은 해당

법령 협의결과가 반영 설계되어야 하며 사업규모는 사업 예산

범위 및 제주관광공사의 지시에 따라 조정될 수 있으며, 세부사항은

과업추진 중 감독관 협의하에 결정

나. 과업기간

1) 본 과업의 기간은 계약 체결일로부터 30일간(공휴일 포함)으로 한다.

2) 다만, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 얻어 과업 시행 기간을

조정할 수 있다.

▪ 천재지변으로 인하여 용역 시행이 불가능할 경우

▪ 발주자의 방침에 따라 과업시행이 중단되었을 경우

▪ 발주자의 계획변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

▪ 기타 보세 법률상 필요 등 불가피한 상황이 발생하였을 경우

다. 발주자 및 연락처

구 분	계 약 부 서	사 업 부 서
발 주 자	제주관광공사 경영지원처	제주관광공사 면세사업단
주 소	제주특별자치도 제주시 선덕로 23 (연동 313-80) 제주웰컴센터	제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 224 ICC JEJU 1F 제주관광공사 중문면세점
전 화	064 - 740 - 6029	064 - 780 - 7607
팩 스	064 - 740 - 6090	064 - 740 - 6035

Ⅱ		세부 설계지침

1. 공통사항

가. 사전조사

1) 과업수행을 위한 기초조사로 현지답사, 자료수집 및 담당 관련자

협의, 관련법령 이행사항 등을 조사 수행하여야 한다.

2) 용역 착수 전 현지의 문제점을 면밀히 조사하여 해결한 후 설계를

실시하여야 한다. 특히 사업구간, 사업량 등은 감독과 충분히 협의

되어야 한다.

3) 현지조사를 통하여 인테리어․전기․통신․건축 구조․소방 관련시설 및

기타 시설물 등 법적 사항을 상세히 조사하고 평면도 또는 종ㆍ횡단도면에 위치 및 종류를 표시하여야 한다.

나. 기본설계

1) 수급자는 기본설계(안)이 사전조사 및 기본계획 단계에서 결정되지 않았다면,

2가지 이상의 설계(안)을 준비하여 발주기관이 선택할 수 있도록 하여야 한다.

2) 인테리어 레이아웃, 매장 위치도, 구조, 전산 시스템과 배치, 방향,

구조 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공하여야 한다.

다. 실시설계

1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설과 비용, 인력, 장비 등

유지 관리 방안을 제시하여야 한다.

2) 기타설비공사가 수반되는 경우에는  및 대상지 주변의 안전 관리에

관한 사항이 충분히 검토 반영되도록 하여야 한다.

3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 않도록 태풍, 혹서, 혹한등으로

인한 작업 불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

4) 실시설계(안)이 확정되면 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서,

각종 계산서, 산출내역서, 공사 예정공정표와 입찰을 위해 필요한

모든 자료 등 설계 도서를 차질 없이 준비ㆍ납품하여야 한다.

5) 설계는 경제성에 입각하여 계획, 구조, 자재 및 공법 등이 제시되어야

하고, 내구성과 외력에 대한 안정성이 고려되어야 한다.

6) 설계는 용역설계의 기능성, 안전성, 하자 및 입하  파킹 검품 포장

상차 및 출하 등 복합적 기능을 이루어야 한다.

라. 일반사항

1) 설계는 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합하도록 구조,

재료, 시공방법 등이 제시되어야 한다.

2) 실시설계는 건축ㆍ전기ㆍ소방 분야별 기술적 상호 보완 연계하여야

하며 기존 구조물ㆍ설비 등 기타 시설물과 호환되어야 한다.

3) 설계도서는 전문(공종)분야별(건축, 전기, 소방) 설계도서로 구분 작성

한 후 납품하여야 한다.

4) 관련법령에 의한 기본업무 외 건축허가/신고, 소방동의, 폐기물처리

신고 등 대 관청업무도 본 용역에 포함한다.

5) 수급자는 다음과 같은 관련법령 및 제반 규정을 준수하여 시행하며

필히 숙지ㆍ활용하여야 한다.

▪건축법, 건축사법 및 건축사 용역의 범위와 대가기준 등 관련규정

▪건설기술관리법, 건설산업기본법, 산업안전보건법

▪폐기물관리법, 대기환경보존법 및 수질환경보존법

▪국토해양부 제정 건축공사 표준시방서 및 설계․시공지침

▪건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

▪기본설계 등에 관한 세부시행기준

▪기타 건설공사의 안전ㆍ환경 등에 관한 법령 및 규정

▪정보통신사업법, 정보통신공사업

▪전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법

▪전기용품안전 관리법, 전기설비기술기준, 내선규정, 배전규정

▪한전공급규정, 한국전력공사의 전기공급약관

▪소방기본법, 소방시설공사업법 등 소방관련 법령 및 규정

▪소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

▪오수ㆍ분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

▪산업표준화법 관련규정 및 기준

▪한국사업규격 및 K․S 규정집, 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

▪에너지이용 합리화법, 기타 정부관련 법규 및 지방자치단체조례 등

2. 인테리어 분야

가. 본 용역은  시내면세점 매장 특성과 편안한 동선을 확보하고 매장

구성과 판매 공간을  효율적으로 설계하여야 한다. 그리고 시내면세점

인테리어 디자인 특성과 기능성, 구조적 안전성, 면세물품을 돋보이게

하는 최적의 판매공간 설계안을 마련하여 제시하는 설계용역을 고려

하여 신속하고 효율적으로 설계하여야 한다.

나. 본 과업 수행시 이해관계인의 의견을 청취하고 검토 반영하여야 한다.

다. 본 과업 수행시 보세창고 및 물류창고 기능을 감안하여 미관이 고려된

견고한 재질, 구조적 안전, 이용객의 원활한 동선 등이 충분이 고려 되어야

한다.

라. 각종 시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계한다.

마. 랙 중이층는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며

특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여

객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

바. 구조는 장ㆍ단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체

변형에 충분히 대처할 수 있는 구조가 되도록 설계하여야 한다. 특히

과업대상 시내면세점 인테리어를 감안하여 반드시 인테리어 디자인

에 대하여 합리적 검토가 있어야 한다.

사. 처리 계획을 명기하여야 한다.

아. 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 발주자의 기획과 의도를 반영 합리

적이고 구체적인 다양한 시행방안(규모, 타당성, 예상사업비 등)을 제시

하여야 한다.

3. 기계설비 분야

가. 방범목적에 방범셔터 방식을 채택하여야 한다.

나. 냉.난방 설비(덕트형 or 천정형)는 인테리어 조화를 이루어야 한다.

다. 준공 후 유지보수 및 기자재 확보의 편의성을 고려하여야 한다.

4. 전기/통신 분야

가. 설계시 신재생에너지(태양광 이용)시설을 적극검토 반영하여야 한다.

나. 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경, 개․보수에

대한 적용성이 있어야 한다.

다. 기술진보에 따른 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있는 시스템으로 구성한다.

라.  CC-TV 설치 및 개수 부품(랜)은 감독자와 협의후 설계하여야 한다.

마. 설계지침(해당 공종 적용)

1) 수변전설비

▪수변전설비의 용량산정은 수용율, 부등율, 부하율 등을 충분히 고려한다.

▪차단기의 용량은 단락전류등 관련규정을 충분히 검토하여 결정한다.

▪변압기의 용량 결정시 각종시설의 부하밀도 및 장래 부하설비 증설을

고려하여 결정하고 동력 및 조명을 별도 분리 설치를 검토하며

몰드형으로 한다.

▪전력수급 지점은 현장을 충분히 조사ㆍ검토하고 발주자와 협의후  결정한다.

▪수변전설비의 회로 구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하고

수배전반은 큐비클 형식으로 구성한다.

▪고장 및 유지보수를 감안하여 예비전원(선로) 확보를 고려한다.

2) 전력간선설비

▪각층의 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점 설치를 고려한다.

▪간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류

등을 고려하여 결정한다.

▪간선설비는 안전성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여 간선의

구성 및 용량을 결정한다.

▪배선전압은 3상4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적

최단거리가 되도록한다.

▪분전반의 차단기(MCCB, ELB등)는 관련규정을 충분히 검토하여

규격 및 용량을 결정한다.

3) 동력설비

▪동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려한다.

▪진동하는 기기의 배관에는 진동에 견딜 수 있는 전선관 사용을 고려한다.

▪동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격거리를 충분히

고려하여 배치한다.

▪제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분히 고려한다.

4) 조명설비(LED조명)

▪각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류가 각실에 맞는 적정한 조도와

규격으로 설계한다.

▪에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지 기자재를 사용한다.

▪창측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하는 등 에너지 절약을 고려한다.

▪매입 조명기구의 설치위치에 타 설비 또는 덕트 배관등 장애물을

감안 건축 층고높이 설계시 천장부분의 충분한 설치공간을 협의하여

확보하고 조명기구의 접지선 설치를 검토한다.

▪가급적 조명기구 종류수를 단순화하여 준공후 유지보수비 절감 및

자재확보의 편의성을 고려한다.

▪옥외에 설치되는 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려

하여 설계한다.

5) 전열설비

▪각 실의 사용 기자재(용량, 3상여부등)를 정확히 파악 방별, 용도별로

구분하여 전원이 공급되도록 한다.

▪일반용 수구는 220V 접지형을 사용한다.

▪수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능

하도록 분류한다.

▪수구부하 및 분기회로의 용량은 적정한 용량으로 설계한다.

바. 기타 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 한다.

5. 소방분야

가. 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등의 관련

규정을 준수하여 설계용역을 하여야 한다.

나. 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신반과 연동하여 비상시 상용방송

을 차단시킬 수 있는 회로를 구성한다.

다. 스프링클러, 제연, 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 법령에

적합하도록 설치한다.

라. 비상조명 등 설치대상중 면제대상에 해당되는지를 확인 검토하여야 한다.

마. 유도등간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 한다.

바. 기타 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 한다.

Ⅲ		과업 일반지침

1. 특기사항

가. 본 과업지시서는「제주관광공사 시내면세점 인테리어 설계 용역」

수행을 위한 사항들을 규정하였으며, 본 과업에 명시되지 않은 사항은

관계법령을 준수하여 합리적인 방향으로 연구 발전시키고, 원활한

수행을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 발주자 및 감독관 협의

하여야 한다.

나. 본 과업 수행을 위해서는 본 과업과 관련된 각종 문헌과 국내ㆍ외 유사사례

를 조사 분석하여 최대한 검토 반영하고 조화되도록 하여야 한다.

다. 본 과업수행 중 발주자로부터 본 용역의 변경요구가 있을 경우에는

이에 응하여야 하며, 소요 비용은 수급자 부담으로 한다.

라. 과업수행 중 발주자의 정책변경 등의 불가피한 상황 발생시는 과업의

일부 또는 전부가 변경ㆍ수정될 수 있고 수급자는 정당한 이유 없이

이를 거부할 수 없다.

마. 수급자가 제출한 최종 결과물의 모든 내용에 대한 지적재산권은 발주자가 갖는다.

2. 기타사항

가. 착수는 계약 후 5일 이내에 하고 착수계와 제반서류를 다음과 같이

제출하여야 하며, 수급자는 착수와 동시에 용역을 수행하여야 한다.

1) 분야별 과업수행방법, 세부수행계획서(예정공정표)

2) 분야별 참여기술자 명단(책임기술자 선임계 포함)

3) 참여기술자 보안각서

4) 기타 계약담당자가 지시한 사항

나. 본 과업을 수행함에 있어 과업의 의도와 내용을 충분히 숙지하고 과업의

각 분야별 상호보완 및 유기적인 연계를 통하여 일관성 있는 과업

수행이 되도록 하여야 한다.

다. 본 과업수행 전반에 대한 관리ㆍ감독 권한은 발주자에 있고, 발주자가

임명하는 감독관의 지시․감독에 의해 수행한다.

라. 본 과업은 과업지시서 및 발주기관 지시에 따라 책임기술자의 책임하에

성실히 수행하여야 한다.

마. 본 과업 수급자는 관련분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 기술능력 보유자로

과업수행팀을 구성하여 과업수행이 원활하게 이루어지도록 하여야 한다.

바. 과업수행에 부적합하다고 인정되는 참여기술자 있을 경우 감독이 교체를

명할 수 있으며 수급자는 즉시 이에 따라야 한다.

사. 수급자는 과업에 대하여 발주자 및 관련부서와 사전 협의하여야

하고, 보고회나 주민설명회 등 개최시 이에 성실히 응하여야 하며 제시된

의견은 본 과업 수행시 감독협의 검토ㆍ반영하여야 한다.

아. 발주자의 요구가 있을 때에는 자료의 제출이나 작업과정에 대하여

보고 또는 설명하여야 한다.

자. 용역의 종료는 각종 협의, 자문, 보완사항이 있을시 수정ㆍ보완조치를 포함한다.

차. 본 용역에 포함되지 않은 관련용역도 발주자의 요구에 따라 설계를

납품하여야 하며 설계변경을 통하여 반영하여야 한다.

카. 본 과업에서 제시된 사항은 수급자가 임의로 해석할 수 없으며, 상호의견을

달리하는 경우에는 협의 후 결정하여야 한다.

타. 용역 완료 후라도 발주부서에서 용역과 관련한 각종 협의업무, 관련

자료 제출 및 설계 미비ㆍ하자 등의 보완 및 변경사유가 발생시에는

그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.

파. 자료적용

1) 용역수행과정(보고, 설명 등)에서의 모든 정보는 문서로 제공해야 하고,

제공되는 정보는 객관적이고 실현 가능한 것 이여야 하며, 추후 실현

불가능하거나, 잘못된 정보로 인하여 손해가 발생시는 정보를 제공했던

수급인이 재정적인 책임을 진다.

2) 용역 수행을 위한 제반절차 조사 및 연구시 발주자가 관련부서 및 현장조사를

통하여 자료를 응용하여야 한다.

3) 본 지침에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는

자료를 제출하여 발주자의 승인 후 채택될 수 있다.

4) 발주자 및 관련부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의

참여유도 및 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

5) 신개발 공법이나 자재 등을 설계에 반영시에는 공인기관의 기술검토서가 있어야 한다.

6) 설계도면 및 시방서에 특정제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우

발주자의 승인을 받아야 한다.

3. 보안대책

가. 본 용역의 수급자는 관세청 보안 업무규정, 보안업무규정 시행규칙, 한국

공항공사 및 관세청의 보안업무 취급규정 등을 준수한다.

나. 용역수행기관에서는 다음의 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

1) 자료보관함 비치 및 관리자 지정, 용역과업별로 자료의 분실ㆍ도난

ㆍ누설방지를 위한 보안대책을 강구하여야 한다.

2) 중간보고서, 최종보고서 및 최종 성과품은 상호 협의하여 내용의 중요도에

따라 비밀 또는 대외비로 분류 관리하여야 한다.

3) 참여기술자가 교체될 경우에는 사전에 감독원의 승인을 받아야 하며

인수인계를 철저히 하여야 한다.

4) 보안사항 이행여부를 확인하기 위하여 발주자가 요구하는 관련자료는

즉시 제출하여야 하며, 보안사고나 결함이 발생된 경우에는 수급자가 책임진다.

5) 수급자는 설계내용을 용역완료 이후에도 발주기관과 사전 협의 없이

타인에게 제공하거나 발표해서는 안된다.

Ⅳ		보고 및 성과품 제출

1. 보고

가. 착수보고 : 계약체결 후 착수계 제출로 갈음

나. 중간보고(설명) : 2회 이상

1) 과업의 추진상황 및 설계안(대안 제시:2가지안) 제시

2) 관계담당자 및 감독관 의견 수렴

3) 설명 보고서 제출

4) 용역수행자가 직접 보고

다. 최종보고 : 용역완료일 이전

1) 중간보고, 설명 등에서 제시된 보완사항 반영결과 및 성과품 요약 보고

2) 최종보고서 제출

3) 용역수행자가 직접 보고

라. 공정보고 : 예정공정표를 기준으로 공정보고

1) 수시보고 :  발주자의 요청시

※ 보고시 제출되는 설계도서의 양과 제출일정 등은 발주자와 상호 협의 후 결정

2. 성과품 제출

가. 작성기준

1) 모든 성과품은 인쇄 전 발주자의 승인을 득한 후 실시한다.

2) 용역완료 후 각종 행정절차 이행에 필요한 도서는 수급자 부담으로

별도 작성하되, 소요수량은 감독과 사전 협의하여야 한다.

3) 수급자는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다한다.

4) 모든 도면은 일괄된 흐름을 갖도록 하고 특히 상세도면은 현장 기능공이

쉽게 판독할 수 있을 정도로 작성하여 도면표기가 곤란한 부분에 대하여

도면에 별도 주서하여야 한다.

5) 발주자는 과업 수행시 기존시설 및 장비, 기기 등을 이용할 경우

일부 개조 또는 부분적인 정비 등에 대한 개ㆍ보수 내용을 명시하여야

한다.

▪기존시설물에 대한 재이용, 철거, 신설여부에 대해 구분하여 도면상에

정확히 명시하고 알기 쉽게 표기한다.

6) 수급자는 과업 수행시 공사에 사용되는 자재가 석면 등 인체에 유해하거나 환경을 저해할 우려가 있는 재료는 사용되어서는 안된다.

7) 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고, 그중에서도

한국산업규격표시품(KS), 우수재활용제품(GR) 또는 건설기술관리법

제25조제1항의 규정에 의한 국ㆍ공립시험기관의 시험결과 한국산업규격

표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 사용하여야 한다.

나. 성과품 작성

1) 각종 계산서

▪구조 및 수리계산서 등

▪기 기타 본 과업에 적용한 각종 계산서 등

2) 설계도면

▪각부 치수의 정확한 표기(치수는 미터법 사용)

▪각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명시

▪각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

▪각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명시

▪각종 부착물 및 부품에 대한 명시

▪도면 이해를 위한 주지사항 및 시공시 유의사항을 명시

▪기타 관련법령 및 규정에 따라 요구되는 사항을 명시

▪설계도면에는 도면하단에 전문분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의

확인 및 서명날인을 하여야 함.

3) 시방서

▪시방서는 설계도면에 표기하여 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명시

▪시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성하되 합법하게 작성

▪시방서는 건설교통부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합토록 작성

▪일반시방서에는 설계개요, 인‧허가사항, 시공방법에 대하여 기술

▪특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함 작성

- 각종자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

- 관련 공사간에 시공책임 한계 명시

- 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

▪자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사,

시험, 운반, 보관 등)에 관한 명시

▪사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의

고유 제품명을 표기하여서는 안된다.

4) 산출내역서

▪예산 내역서의 작성은 건설교통부 제정 표준품셈을 적용한다.

▪공사비 내역서는 행정자치부 예규「원가계산 및 예정가격 작성요령,

건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준」등을 적용한다.

- 자재단가 : 조달청 발행 가격정보지 최근호 단가를 적용 계상하며, 기재되지

않은 자재에 대하여는 공인기관 발행 물가정보지 2종 이상을 활용한다.

- 노무단가 : 2015년 정부노임단가를 적용한다.

▪예정가격을 작성함에 있어서는 실적공사비 적용을 원칙으로 산출하고,

이에 응할 수 없는 특수사항일 경우에 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

▪공사비는 설계기준금액 범위를 초과할 수 없으나, 필요시 예산가용

금액 범위 내 감독관과 협의 조정할 수 있다.

▪공사비에는 철거비, 시운전비(전기, 기계)등이 있을 경우 내역서에

포함하여 표기하여야 한다.

▪내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가

없는 자재의 경우 단가산출조서에 근거를 기록한다.

▪주요자재 수량은 별도 집계표로 작성하여야 한다.

▪운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 선정에 따른 세부

산출내역을 첨부하여야 한다.

▪수량의 산출은 관련 규정에 따라 산출하되 내역과 근거를 알아보기

쉽도록 품목별, 부위별로 작성 집계하여야 한다.

▪공사비 산출은 정부관계기준을 따르되 객관적인 산출근거가 있어야 한다.

5) 예정공정표 작성

▪예정공정표는 CPM / NETWORK기법을 사용하여야 한다.

6) 유지관리 지침서 작성

▪보세창고 설치사업 후 유지관리에 필요한 유지관리 지침서를 각

분야별로 작성하여야 한다.

7) 행정절차 이행을 위한 구비서류 작성

▪관련법령에 따라 사업시행을 위한 인ㆍ허가 및 심의 등 신청용

설계도서를 작성하여야 한다.

▪모든 도면 작성시 시설물 관리 업체와 협의후 발주처에게 보고하여

반영 할 수 있도록 하여야 한다.

다. 성과품 목록(인테리어/전기/통신/소방등)

구 분	제 출 도 서	규 격	수 량	비 고
성과품	설계설명서(예정가격포함)	A4	5부
	설계도면 (상세도면 포함)	A3	5부	책자형 2부 포함(A4형)
	시방서	A4	5부
	설계내역서	A4	5부
	수량산출서	A4	5부
	단가산출서	A4	5부
	일위대가표	A4	5부
	예정공정표	A4	5부
	구조계산서	A4	5부	필요시
	인테리어공사 입찰행정절차 진행서류	-	감독협의
	각종 보고 및 협의자료	-	5식
	성과품 일체자료 전산화(CD)	-	5식
	투시도(주/부출입구, 내부)	A2,A3	10컷	(감독협의)
특 기 사 항	◦전문(공종)분야별 성과품 구분작성과 정당한 사유에 따른 변경 등은 감독관과 협의 후 제출

3. 예정공정표

○ 기본 및 실시설계 용역기간은 계약 체결일로부터 30일간으로 한다.

추진일정 용역내용	1일	6일	9일	12일	15일	18일	21일	24일	27일	30일	비 고
현황조사, 기본계획(설계) 최종 기본안
실시설계
중간보고
최종보고
설계도서 작성
성과품 납품
공 정(%)	20%		40%				20		10%	10%
누계공정(%)	20%		80%						100%